锅炉煤耗计算范例：

煤主要用于锅炉生产蒸汽。共两台锅炉，其中一台锅炉备用。锅炉的效率83%，项目所需蒸汽量为4t/h，每天运行6.5小时，每年运行250天，则年产汽量为8t/h×6.5h×250d=6500t/a。

依据锅炉用煤的计算公式：

式中： D --锅炉年产汽量（t／a），本项目取平均值6500t/a

Qn --煤的低位发热量（kcal/kg），II类烟煤的低位发热量取5000kcal/kg

η  --锅炉的热效率（%），锅炉的热效率为83%

i″--本工程产生的蒸对应的蒸汽热焓i″为661.2 kcal/kg

i′--锅炉给水热焓（kcal/kg），一般给水温度取20℃，则：i′=20 kcal/kg

年用煤量=[6500t×（661.2-20）kcal/kg]÷（5000kcal×83%）

=1004.3t

折算标准煤量=1004.3t×0.7143kgce/kg=717.4tce