山 东 省 计 量 技 术 规 范

JJF（鲁）93 —2012

能源计量网络图通用技术规范

Common Technical Specifications for Energy Measure Network diagram

2012―06―   发布                           2012―06―10 实施

山东省质量技术监督局 发布

能源计量网络图通用技术规范

JJF（鲁）93 —2012

Common Technical Specifications for Energy

Measure Network diagram

本规范经山东省质量技术监督局于2012年   月  日批准,并自2012年6月10日起施行。

归 口 单 位:山东省质量技术监督局

主要起草单位:山东省计量科学研究院

参加起草单位:淄博市计量测试所

潍坊市计量测试所

山东钢铁济南分公司

中国石化胜利油田分公司

滨化集团股份有限公司

兖矿集团有限公司

山东水泥厂有限公司

华能济南发电有限公司

本规范由归口单位负责解释

本规范主要起草人：

周宁宁（山东省计量科学研究院）

李  杰（山东省计量科学研究院）

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000尹遵义（山东省计量科学研究院）

陈  杰（淄博市计量测试所）

王  毅（山东省计量科学研究院）

参加起草人:

孙青竹（中国石化胜利油田分公司）

姚生江（潍坊市计量测试所）

刘  玮（山东钢铁济南分公司）

王云红（滨化集团股份有限公司）

周  刚（兖矿集团有限公司）

李炳福（山东水泥厂有限公司）

王利华（华能济南发电有限公司）

目   录

引言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	1

4　能源计量网络图的绘制	2

4.1  总体要求	2

4.2  绘制原则	2

4.3  绘制要求	2

4.4  附表A用能单位能源计量器具配备情况表的填写要求	3

5  能源计量网络图绘制举例	4

附录A  用能单位能源计量器具配备情况表格式	7

引   言

绘制能源计量网络图是能源计量工作的一项重要基础性工作，有助于用能单位按照GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》加强能源计量器具的配备和管理，促进用能单位能源统计数据的采集、分析和应用，推动《中华人民共和国节约能源法》、《能源计量监督管理办法》（国家质检总局第132号令）的贯彻落实。

用能单位在绘制能源计量网络图时应参照本规范的要求进行。不同行业可以根据自己的行业特点和需求，在此基础上制定出更适用于各自能源计量管理特点的能源计量网络图。

能源计量网络图通用技术规范

- 范围

本规范规定了能源计量网络图的通用要求，适用于山东省用能单位能源计量网络图的绘制。

- 引用文件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 2589       综合能耗计算通则

GB/T 12452      企业水平衡测试通则

GB/T 14689      技术制图 图纸幅面和格式

GB/T 17450      技术制图 图线

限公司0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000GB/T 20901-2007 石油石化行业能源计量器具配备和管理要求

GB 17167-2006   用能单位能源计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

3.1  用能单位 organization of energy using

用能单位是指一个具有独立法人地位，或者能够进行独立核算的具有确定边界的耗能单位。

  - 次级用能单位 sub-organization of energy using

用能单位下属的能源核算单位。

3.3  能源计量器具measuring instrument of energy

测量对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具。

3.4  能源计量器具配备率 equipping rate of energy measuring instrument

能源计量器具实际的安装配备数量占理论需要量的百分数。

注：能源计量器具理论需要量是指为测量全部能源量值所需配备的计量器具数量。

3.5  能源计量网络图

能源计量网络图是用能单位描述各种能源流向和能源计量器具配备情况的图形表示。

4  能源计量网络图的绘制

4.1 总体要求

（1）应有能源计量网络图名称，名称在图的上方或下方，居中。能源计量网络图的标题和正文采用的字体均为宋体。

（2）应体现能源种类及其流向。能源种类在能源计量网络图的名称中标注，能源流向自左向右或自上向下。

（3）应体现能源测量点的位置，并填写附录A。

（4）应体现能源计量器具的名称、规格型号、数量、准确度等级或最大允许误差、检/校周期等信息，详见附录A。

（5）便于能源计量器具配备率的计算。

4.2  绘制原则

4.2.1  凡用能单位使用的能源属于GB 17167-2006中4.1规定的能源种类的均应绘制能源计量网络图。

4.2.2  按单一能源逐个绘制能源计量网络图。

4.2.3  能源计量网络图应符合用能单位实际情况。

4.2.4  能源计量网络图应根据用能单位能源计量器具的变动及时更新。

4.3  绘制要求

4.3.1  能源计量网络图幅面的尺寸要求，参照GB/T 14689 《技术制图 图纸幅面和

格式》中有关规定执行。

4.3.2  能源计量网络图的图线要求，参照GB/T 17450《技术制图  图线》中有关规

定执行。

（1） 单向空心箭头表示能源流向。

（2） 点划线表示分级计量的区分线。

4.3.3  能源计量器具安装位置框图

框图采用长方形框图，主要次级用能单位的框图用双线表示，见图1,在框图内注明能源计量器具安装位置。

图1　能源计量器具安装位置框图

4.3.4  标注四分符圆框图

圆框图的尺寸可根据圆框图的密度自行规定，同一网络图的圆框图的大小、比例均匀适当。将实线圆划分为四等份, 如图2所示； 待配备的能源计量器具用虚线圆表示，如图3所示。

1—为能源计量器具的序号，应与附录A中的序号一一对应；

2—为能源计量器具的准确度等级或最大允许误差；

3—为能源计量器具的数量；

4—为能源计量器具的检定/校准周期（单位为月份）。

1

4

3

2

3

4

2

1

图2  标注四分符圆框图            图3 待配备能源计量器具标注四分符圆框图

4.3.5  具有远传功能的能源计量器具，可自定形式，突出显示。

4.4  用能单位能源计量器具配备情况表的制表要求

4.4.1  位置要求：在能源计量网络图左下角或右下角，必要时可另附表。

4.4.2  表格尺寸要求:可根据能源计量网络图幅面的空余尺寸自行确定。

4.4.3  在此表中应注明进出用能单位、进出主要次级用能单位、用能单元或主要用能设备的能源计量器具配备率。

4.4.4  用能单位能源计量器具配备情况表的格式见附录A。

5  能源计量网络图绘制举例

电      站

1号所变

35kV 变电站

2

0.5

3

0.5

1

0.5

4

0.5

1

6

1

6

1

6

1

6

2号所变

进出用能单位

一

车

间

11

2.0

0

24

6

2.0

7

2.0

8

2.0

9

2.0

10

2.0

12

2.0

13

2.0

14

2.0

5

2.0

3

24

3

24

4

24

6

24

1

24

1

24

2

24

2

24

4

24

二

车
间

二

车
间

三

车
间

四

车
间

五

车
间

五

车
间

六

车
间

六

车
间

八

车
间

综合楼

供销科

七

车
间

一

车
间

进出次级

用能单位

（含主要次

级用能单位）

液氧机

空压机

16

2.0

19

2.0

17

2.0

18

2.0

20

2.0

21

2.0

22

2.0

23

2.0

用能单元

或主要用

能设备

15

2.0

24

2.0

12

24

1

24

2

24

2

24

1

24

1

24

1

24

1

24

4

24

1

24

氧压机

十二号机

十一号机

十三号机

十四号机

十五号机

液

化

图4  某企业电计量网络图

1010

制氮机组

进出用能单位            进出次级用能单位（含主要次级用能单位）     用能单元或主要用能设备

1010制氮机组

间

一车间

间

15

2.0

5

2.0

4

24

4

24

氧压机

间

16

2.0

12

24

一车间

间

6

2.0

十一号机

间

二车间

间

17

2.0

3

24

1号所变

35KV 变电站

2号所变

电

站

2

24

液氧机

间

二车间

间

18

2.0

1

0.5

2

24

1

6

7

2.0

三车间

间

3

24

十二号机

间

四车间

间

19

2.0

8

2.0

2

0.5

1

24

4

24

1

6

五车间

间

20

2.0

十三号机

间

五车间

间

1

24

9

2.0

6

24

3

0.5

21

2.0

1

6

十四号机

间

六车间

间

1

24

10

2.0

1

24

22

2.0

十五号机

间

六车间

间

1

24

4

0.5

11

2.0

0

24

七车间

间

23

2.0

1

6

液  化

间

1

24

八车间

间

12

2.0

1

24

综合楼

间

13

2.0

24

2.0

2

24

1

24

空压机

供销科

间

14

2.0

2

24

图5  某企业电计量网络图

| 24 | 电能表 | DS8 3×100V 3×5A |  |  | 2.0 | 1 | 1 |  | 空压机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 电能表 | DS8 3×100V 3×5A |  |  | 2.0 | 1 | 1 |  | 液化 |  |  |
| 22 | 电能表 | DS8 3×100V 3×5A |  |  | 2.0 | 1 | 1 |  | 十五号机 |  |  |
| 21 | 电能表 | DS8 3×100V 3×5A |  |  | 2.0 | 1 | 1 |  | 十四号机 |  |  |
| 20 | 电能表 | DS8 3×100V 3×5A |  |  | 2.0 | 1 | 1 |  | 十三号机 |  |  |
| 19 | 电能表 | DS8 3×380V 3×5A |  |  | 2.0 | 1 | 1 |  | 十二号机 |  |  |
| 18 | 电能表 | DT10a 3×380V/220V 3×5A |  |  | 2.0 | 2 | 2 |  | 液氧机 |  |  |
| 17 | 电能表 | DS8 3×380V 3×5A |  |  | 2.0 | 2 | 2 |  | 十一号机 |  |  |
| 16 | 电能表 | DS8 3×380V 3×5A |  |  | 2.0 | 12 | 12 |  | 氧压机 |  |  |
| 15 | 电能表 | DS2 3×100V 3×5A |  |  | 2.0 | 4 | 4 |  | 1010制氮机组 |  |  |
| 14 | 电能表 | DT8 3×380V/220V 3×5A |  |  | 2.0 | 2 | 2 |  | 供销科 |  |  |
| 13 | 电能表 | DT8 3×380V/220V 3×5A |  |  | 2.0 | 2 | 2 |  | 综合楼 |  |  |
| 12 | 电能表 | DS2 3×380V 3×5A |  |  | 2.0 | 1 | 1 |  | 八车间 |  |  |
| 11 | 电能表 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 七车间 |  |  |
| 10 | 电能表 | DS8 3×100V 3×5A |  |  | 2.0 | 1 | 1 |  | 六车间 |  |  |
| 9 | 电能表 | DS8 3×380V 3×5A |  |  | 2.0 | 6 | 6 |  | 五车间 |  |  |
| 8 | 电能表 | DT8 3×380V/220V 3×5A |  |  | 2.0 | 4 | 4 |  | 四车间 |  |  |
| 7 | 电能表 | DS8 3×380V 3×5A |  |  | 2.0 | 3 | 3 |  | 三车间 |  |  |
| 6 | 电能表 | DS8 3×380V 3×5A |  |  | 2.0 | 3 | 3 |  | 二车间 |  |  |
| 5 | 电能表 | DT8 3×380V/220V 3×5A |  |  | 2.0 | 4 | 4 |  | 一车间 |  |  |
| 4 | 所变电能表 | DT8 3×380V/220V 3×5A |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 2号所变 |  |  |
| 3 | 主进电能表 | 3×100V 3×5A |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 35kV 电站 |  |  |
| 2 | 主进电能表 | 3×100V 3×5A |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 35kV 电站 |  |  |
| 1 | 所变电能表 | DT8 3×100V 3×5A |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 1号所变 |  |  |
| 序号 | 能源计量器具名称 | 型号 规格 |  |  | 准确度（最大允许误差） | 已配数 | 应配数 |  | 配备位置 |  | 备注 |
| 相关负责人签字 |  | 日期 | 能源计量网络图名称 |  |  | 能源计量器具配备率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 进出用能单位 |  | 进出主要次级用能单位 |  | 用能单元或主要用能设备 |  |
| 制图 |  |  | 电计量网络图 |  |  | 100 |  | 96 |  | 100 |  |
| 审核 |  |  | 单位 名称 |  |  | 共 张 |  | 第 张 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1  用能单位能源计量器具配备情况表

能源计量网络图修改日期：    年   月   日            版本号：

附录A

用能单位能源计量器具配备情况表格式

表A.1  用能单位能源计量器具配备情况表

| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能源计量器具名称 | 型号 规格 |  |  | 准确度（最大允许误差） | 已配数 | 应配数 |  | 配备位置 |  | 备注 |
| 相关负责人签字 |  | 日期 | 能源计量网络图名称 |  |  | 能源计量器具配备率（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 进出用能单位 |  | 进出主要次级用能单位 |  | 用能单元或主要用能设备 |  |
| 制图 |  |  | 计量网络图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 |  |  | 单位 名称 |  |  | 共 张 |  | 第 张 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

能源计量网络图修改日期：    年   月   日            版本号：

_________________________________