根据环境统计手册

煤渣包括煤灰和炉渣，锅炉中煤粉燃烧产生的叫粉煤灰，炉膛中排出的灰渣称为炉渣。
（1）炉渣产生量：
                      Glz= B×A×dlz/(1－Clz)
式中：
             Glz——炉渣产生量，t/a；
              B——耗煤量，t/a；
              A——煤的灰份，20%；
             dlz——炉渣中的灰分占燃煤总灰分的百分数，取35%；
                Clz——炉渣可燃物含量，取20%（10-25%）；
（2）煤灰产生量：
                     Gfh= B×A×dfh×η/(1－Cfh)
式中：
               Gfh——煤灰产生量，吨/年；
               B——耗煤量，800吨/年；
               A——煤的灰份，20%；
               dfh——烟尘中灰分占燃煤总灰分的百分比，取75%

（煤粉炉75-85%）；dfh＝1-dlz
                 η——除尘率；
              Cfh——煤灰中的可燃物含量，25%（15-45%）；

注：1)煤粉悬燃炉Clz可取0-5%；Cf取15%-45%，热电厂粉煤灰可取4%-8%。Clz、Cfh也可根据锅炉热平衡资料选取或由分析室测试得出。

2) dfh值可根据锅炉平衡资料选取，也可查表得出。当燃用焦结性烟煤、褐煤或煤泥时，dfh值可取低一些，燃用无烟煤时则取得高一点。

烟尘中的灰占煤灰之百分比（dfh）

| 炉型 | dfh（%） |
| --- | --- |
| 手烧炉 | 15-25 |
| 链条炉 | 15-25 |
| 往复推式炉 | 20 |
| 振动炉 | 20-40 |
| 抛煤炉 | 25-40 |
| 沸腾炉 | 40-60 |
| 煤粉炉 | 75-85 |
| 油炉 | 0 |
| 天然气炉 | 0 |

表1 煤的工业分析与元素分析

| 序号 | 名称 | 水分 (%) | 灰分 (%) | 挥发分 (%) | 固定碳(%) | 全硫 (%) | C (%) | H (%) | N (%) | O (%) | 低挥发热量(MJ/Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高硫煤 | 2.26 | 18.87 | 45.25 | 44.42 | 4.41 | 64.25 | 4.36 | 1.12 | 6.47 | 24.53 |
| 2 | 低硫煤 | 2.92 | 25.37 | 29.51 | -- | 0.49 | 61.04 | 3.89 | 1.10 | 8.12 | 22.78 |
| 3 | 煤：煤矸石4:1 | 1.92 | 32.61 | 28.10 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 19.44 |

表2  煤和矿化脱硫剂的筛分特征

| 序号 | 燃用煤名称 | 配比 (煤:矿化脱硫剂) | 10mm (%) | 8mm (%) | 6mm (%) | 5mm (%) | 4mm (%) | 2mm (%) | 2mm 以下 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高硫煤 | 60:40 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 61.0 | 7.0 |
| 2 | 低硫煤 | 6:40 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 10.0 | 68.5 | 11.5 |
| 3 | 煤：煤矸石4:1 | -- | 16.75 | 7.75 | 11.75 | 7.5 | 9.5 | 40.5 | 6.25 |
| 4 | 矿化脱硫剂 | -- | -- | -- | 1.0 | 1.25 | 5.15 | 33.25 | 59.35 |

表3  煤的灰分成分全分析表

| 序号 | 名称 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | 烧失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高硫煤 | 47.26 | 17.49 | 17.00 | 9.01 | 1.44 | 0.76 | -- |
| 2 | 低硫煤 | 56.62 | 27.98 | 3.99 | 3.29 | 1.70 | -- | -- |

一、烟气量的计算：

V0－理论空气需求量（Nm3/Kg或Nm3/Nm3（气体燃料））；

Qnet⋅ar－收到基低位发热量（kJ/kg或kJ/Nm3（气体燃料））；

- Vdaf－干燥无灰基挥发分（％）；

- VY－烟气量（Ng或Nm3/m3/KNm3（气体燃料））；

α－过剩空气系数, α=α0+Δα。

1、理论空气需求量

Vdaf>15％的烟煤：

V0=1.05×Qnet⋅ar1000+0.278

Vdaf<15％的贫煤及无烟煤：

V0=Qnet⋅ar4145+0.61

劣质煤Qnet⋅ar<12560kJ/kg：

V0=Qnet⋅ar4145+0.455

液体燃料：

V0=0.85×Qnet⋅ar1000+2

气体燃料，Qnet⋅ar<10468kJ/Nm3：

V0=0.209×Qnet⋅ar1000

气体燃料，Qnet⋅ar>14655kJ/Nm3：

V0=0.260×Qnet⋅ar1000−0.25

2、实际烟气量的计算

（1）固体燃料

无烟煤、烟煤及贫煤：

VY＝1.04Qnet⋅ar4187+0.77+1.0161(α−1)V0

Qnet⋅ar<12560kJ/kg的劣质煤：

VY＝1.04Qnet⋅ar4187+0.54+1.0161(α−1)V0

（2）液体燃料：

VY＝1.1Qnet⋅ar4187+1.0161(α−1)V0

（3）气体燃料：

Qnet⋅ar<10468kJ/Nm3时：

VY＝0.725Qnet⋅ar4187+1.0+1.0161(α−1)V0

Qnet⋅ar>14655kJ/Nm3时：

VY＝1.14Qnet⋅ar4187−0.25+1.0161(α−1)V0

炉膛过剩空气系数α0表

| 燃烧方式 | 烟煤 | 无烟煤 | 重油 | 煤气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 链条炉 | 1.3～1.4 | 1.3～1.5 |  |  |
| 煤粉炉 | 1.2 | 1.25 | 1.15～1.2 | 1.05～1.10 |
| 沸腾炉 | 1.25～1.3 |  |  |  |

（炉膛出口）煤粉炉：1.39-1.4；CFB：1.4-1.45；CFB垃圾混烧：1.6-1.65；炉排垃圾锅炉：1.9-2。

折算浓度：（6%  11%）ρ=ρ’(21-O2)/ (21-O2’) O2’—实测氧量；O2--- 基准氧量

ρ’—实测浓度参数（mg/m3）

漏风系数Δα表

| 漏风 部位 | 炉膛 | 对流 管束 | 过热器 | 省煤器 | 空气 预热器 | 除尘器 | 钢烟道 （每10m） | 钢烟道 （每10m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δα | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |

烟气总量：V=B×Vy

V－烟气总量，m3/h或m3/a；

B－燃料耗量，kg/h、m3/h、kg/a、m3/a。

浓度参数mg/m3与PPM的关系：

PPM= mg/m3×（22.4/分子量）

3、SO2的计算：烧一吨煤，产生 1600×S%千克 SO2，

煤中的硫按90%转化计算SO2，其中SO2转换SO3按1-3%

MSO2＝BCSar1006432

式中：

- MSO2－二氧化硫的产生量（t/h）；

B－燃料消耗量（t/h）；

C－含硫燃料燃烧后生产的SO2份额，一般取0.8；

- Sar－燃料收到基含硫量（％）；

64－SO2相对分子质量；

32－S相对分子质量。

SO2的产生浓度（mg/m3）：

CSO2＝MSO2VY

氧化硫排放量计算公式： Gso2=2×W×S×P×(1-h)

式中：Gso2-燃煤或燃油SO2年排放量，单位：t；

W-年燃料消耗量，单位：t；

S-燃料中硫的含量(％)；

P-燃料中硫转化为SO2的转化率％

4、烟尘的计算

MAi＝BAar100+Qnet⋅arq44.18×8100×100afh

式中：

- MAi－烟尘的产生量（t/h）；

Aar－燃料收到基含灰分（％）；

q4－机械未完全燃烧热损失（％）；

afh－排烟带出的飞灰份额。

机械不完全燃烧热损失值参考表

| 炉型 | q4（％） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 煤粉炉 | 3～6 |  |
| 链条炉 | 5～10 | 无烟煤取7％～14％ |
| 抛煤机链条炉 | 6～8 |  |
| 往复炉（振动炉排） | 10～14 |  |
| 抛煤机炉（固定炉排） | 6～10 |  |
| 沸腾炉 | 15～25 | 石煤、矸石取20％～30％ |

飞灰分额取值表

| 锅炉型式 | 固态排渣炉 | 液态排渣炉 | 旋风炉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 立式 | 卧式 |
| 飞灰分额 | 90％ | 60％ | 40％～45％ | 15％～30％ |
| 煤粉炉：0.9；CFB：0.6-0.7；炉排炉：0.2-0.3. |  |  |  |  |

烟尘的产生浓度（mg/m3）：

CAi＝MAiVY

烟尘排放量=耗煤量（t）×煤的灰分（%）×烟气中烟尘占灰份量的百分数（%）；

烟尘的浓度=烟尘排放量/烟气排放量，

烧一吨煤污染物计算：

烧一吨煤，产生1600×S%千克SO2，1万立方米废气，产生200千克烟尘。 
烧一吨柴油，排放2000×S％千克SO2，1.2万立米废气；排放1千克烟尘。 
烧一吨重油，排放2000×S％千克SO2，1.6万立米废气；排放2千克烟尘。 
大电厂，烟尘治理好，去除率超98%，烧一吨煤，排放烟尘3-5千克。 
普通企业，有治理设施的，烧一吨煤，排放烟尘10-15千克； 
砖瓦生产，每万块产品排放40-80千克烟尘；12-18千克二氧化硫。 
规模水泥厂，每吨水泥产品排放3-7千克粉尘；1千克二氧化硫。 
乡镇小水泥厂，每吨水泥产品排放12-20千克粉尘；1千克二氧化硫。 
物料衡算公式： 
1吨煤炭燃烧时产生的SO2量＝1600×S千克；S含硫率，一般0.6-1.5%。若燃煤的含硫率为1%，则烧1吨煤排放16公斤SO2 。 
1吨燃油燃烧时产生的SO2量＝2000×S千克；S含硫率，一般重油1.5-3%，柴油0.5-0.8%。若含硫率为2%，燃烧1吨油排放40公斤SO2 。 
?排污系数：燃烧一吨煤，排放0.9-1.2万标立方米燃烧废气，电厂可取小值，其他小厂可取大值。 燃烧一吨油，排放1.2－1.6万标立方米废气，柴油取小值，重油取大值。 
【城镇排水折算系数】 0.7~0.9，即用水量的70-90%。 
【生活污水排放系数】采用本地区的实测系数。。 
【生活污水中COD产生系数】60g/人.日。也可用本地区的实测系数 。 
【生活污水中氨氮产生系数】7g/人.日。也可用本地区的实测系数。使用系数进行计算时，人口数一般指城镇人口数；在外来较多的地区，可用常住人口数或加上外来人口数。 
【生活及其他烟尘排放量】 
按燃用民用型煤和原煤分别采用不同的系数计算： 
民用型煤：每吨型煤排放1~2公斤烟尘 
原 煤：每吨原煤排放8~10公斤烟尘 
一、工业废气排放总量计算 
1.实测法 
当废气排放量有实测值时，采用下式计算： Q年= Q时× B年/B时/10000 
式中： 
     Q年——全年废气排放量，万标m3/y； 
     Q时——废气小时排放量，标m3/h； 
     B年——全年燃料耗量（或熟料产量），kg/y； 
     B时——在正常工况下每小时的燃料耗量（或熟料产量） ，kg/h。 
2.系数推算法 
1)锅炉燃烧废气排放量的计算 
①理论空气需要量（V0）的计算：

- 对于固体燃料，当燃料应用基挥发分Vy&gt;15%（烟煤），                             计算公式为：V0=0.251 ×QL/1000+0.278[m3(标）/kg]                           
         当Vy&lt;15%（贫煤或无烟煤）， 
            V0=QL/4140+0.606[m3(标）/kg] 
         当QL&lt;12546kJ/kg（劣质煤），

V0=QL//4140+0.455[m3(标)/kg) 
b. 对于液体燃料，

计算公式为：V0=0.203 ×QL/1000+2[m3(标）/kg] 
c. 对于气体燃料，QL&lt;10455 kJ/（标）m3时，

计算公式为： V0= 0.209 × QL/1000[m3/ m3] 
          当     QL&gt;14637 kJ/（标）m3时， 
                 V0=0.260 × QL/1000-0.25[m3/ m3] 
   式中：  V0—燃料燃烧所需理论空气量，m3(标)/kg或m3/m3； 
           QL—燃料应用基低位发热值，  kJ/kg或kJ/（标）m3。 
      各燃料类型的QL值对照表             （单位：千焦/公斤或千焦/标米3）

| 燃料类型 | QL |
| --- | --- |
| 石煤和矸石 | 8374 |
| 无烟煤 | 22051 |
| 烟煤 | 17585 |
| 柴油 | 46057 |
| 天然气 | 35590 |
| 一氧化碳 | 12636 |
| 褐煤 | 11514 |
| 贫煤 | 18841 |
| 重油 | 41870 |
| 煤气 | 16748 |
| 氢 | 10798 |

②实际烟气量的计算：

a.对于无烟煤、烟煤及贫煤 ：

Qy=1.04 ×QL/4187+0.77+1.0161(α-1) V0[m3(标）/kg] 
当QL&lt;12546kJ/kg（劣质煤）， 
Qy=1.04 ×QL/4187+0.54+1.0161(α-1) V0[m3(标）/kg]

b.对于液体燃料 ：

Qy=1.11 ×QL/4187+(α-1) V0[m3(标）/kg] 
c.对于气体燃料，

当QL&lt;10468 kJ/（标）m3时 ： 
Qy=0.725 ×QL/4187+1.0+(α-1) V0(m3/ m3)

当QL&gt;10468 kJ/（标）m3时， 
Qy=1.14 ×QL/4187-0.25+(α-1) V0(m3/ m3)

式中：Qy—实际烟气量，m3(标)/kg; 
α —过剩空气系数， α = α 0+Δ α 
炉膛过量空气系数

每小时1吨的锅炉怎么计算它的烟尘、二氧化硫排放浓度及及排放量？

答案1: 首先计算二氧化硫排放量：二氧化硫排放量计算公式： Gso2=2×W×S×P×(1-h) 式中： Gso2-燃煤或燃油SO2年排放量，单位：t； W-年燃料消耗量，单位：t；S-燃料中硫的含量(％)； P-燃料中硫转化为SO2的转化率％。其次要知道该锅炉的烟气排放量，一般依据锅炉的型号取经验值。二氧化硫的浓度=二氧化硫排放量/烟气排放量。
烟尘同样也是依据公式先求出烟尘的排放量，燃煤烟尘排放量计算公式为：烟尘排放量=耗煤量（t）×煤的灰分（%）×灰分；再由公式：烟尘的浓度=烟尘排放量/烟气排放量，得到烟尘的浓度。

1t的锅炉一般都是自然通风锅炉,一般都没有脱硫除尘装置,而且自然通风锅炉要求烧型煤.一般可按公式简单估计一下。Gso2=2×W×S×P。式中： Gso2-燃煤或燃油SO2年排放量，单位：t； W-年燃料消耗量，单位：t；S-燃料中硫的含量(％)； P-燃料中硫转化为SO2的转化率％，一般取80%。你可以参考《燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放总量核定技术方法—物料衡算法》。