计算书：

一、制冷机组冷冻水泵

1.评价对象

水泵为单机双吸清水离心泵，规定点性能，Q=212m3/h，H=35m，转速=2960r/min，泵效率为82%。

2.计算过程

（1）计算比转速ns

ns=3.65nQH34

式中：Q—流量，m3/s（双吸泵计算流量时取Q/2）；

H—扬程，m（多级泵计算取单级扬程）；

n=转速，r/min。

数据代入得ns=3.65×2960×10636003534=128.74

（2）查取未修正效率η

查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007），当设计流量Q=212m3/h时，未修正效率η=80.5%。

（3）确定效率修正值△η

当ns=128.74时，△η=0%

（4）计算泵规定点效率值η0

η0=η=80.5%

（5）计算能效限定值η1

η1=η0-3%=80.5%-3%=77.5%

（6）计算节能评价值η3

η3=η0+2%=80.5%+2%=82.5%

3.能效评价

本项目生产给水泵规定点泵效率为83%，能效水平高于节能评价值82.5%。

二、制冷机组冷却水泵

1.评价对象

水泵为单级双吸清水离心泵，规定点性能，Q=252m3/h，H=36m，转速=2960r/min，泵效率为85%。

2.计算过程

（1）计算比转速ns

ns=3.65nQH34

式中：Q—流量，m3/s（双吸泵计算流量时取Q/2）；

H—扬程，m（多级泵计算取单级扬程）；

n=转速，r/min。

数据代入得ns=3.65×2960×12636003634=137.50

（2）查取未修正效率η

查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007），当设计流量Q=252m3/h时，未修正效率η=81%。

（3）确定效率修正值△η

当ns=137.50时，△η=0%

（4）计算泵规定点效率值η0

η0=η=81%

（5）计算能效限定值η1

η1=η0-3%=81%-3%=78%

（6）计算节能评价值η3

η3=η0+2%=81%+2%=83%

3.能效评价

本项目生产给水泵规定点泵效率为85%，能效水平高于节能评价值83%。

三、采暖高区循环水泵

1.评价对象

水泵为多级清水离心泵，规定点性能，Q=22m3/h，H=24m，转速=1480r/min，泵效率为64%。

2.计算过程

（1）计算比转速ns

ns=3.65nQH34

式中：Q—流量，m3/s（双吸泵计算流量时取Q/2）；

H—扬程，m（多级泵计算取单级扬程）；

n=转速，r/min。

数据代入得ns=3.65×1480×2236001234=65.41

（2）查取未修正效率η

查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007），当设计流量Q=22m3/h时，未修正效率η=64%。

（3）确定效率修正值△η

当ns=65.41时，△η=6%

（4）计算泵规定点效率值η0

η0=η-△η=58%

（5）计算能效限定值η1

η1=η0-3%=58%-3%=55%

（6）计算节能评价值η3

η3=η0+2%=58%+2%=60%

3.能效评价

本项目生产给水泵规定点泵效率为64%，能效水平高于节能评价值60%。

四、采暖低区循环水泵

1.评价对象

水泵为多级清水离心泵，规定点性能，Q=50m3/h，H=30m，转速=1480r/min，泵效率为72%。

2.计算过程

（1）计算比转速ns

ns=3.65nQH34

式中：Q—流量，m3/s（双吸泵计算流量时取Q/2）；

H—扬程，m（多级泵计算取单级扬程）；

n=转速，r/min。

数据代入得ns=3.65×1480×5036008.534=127.43

（2）查取未修正效率η

查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007），当设计流量Q=50m3/h时，未修正效率η=69%。

（3）确定效率修正值△η

当ns=127.43时，△η=0%

（4）计算泵规定点效率值η0

η0=η=69%

（5）计算能效限定值η1

η1=η0-3%=69%-3%=66%

（6）计算节能评价值η3

η3=η0+2%=69%+2%=71%

3.能效评价

本项目生产给水泵规定点泵效率为72%，能效水平高于节能评价值71%。